## Sheet1
田东县中医医院综合楼中央空调设备、医用家具采购及安装项目
序号 | 货物名称 | 技术参数及性能配置要求 | 计量单位 | 数量
一、中央空调设备
1 | 多联式空调系统室内机 N-22 | 冷量：2.2KW；热量：2.5KW；风量：450m³/h；机外静压：50Pa；电压：220V；功率：35W | 台 | 22
2 | 多联式空调系统室内机 N-28 | 冷量：2.8KW；热量：3.2KW；风量：450m³/h；机外静压：50Pa；电压：220V；功率：35W | 台 | 1
3 | 多联式空调系统室内机 N-36 | 冷量：3.6KW；热量：4.0KW；风量：500m³/h；机外静压：50Pa；电压：220V；功率：40W | 台 | 18
4 | 多联式空调系统室内机 N-40 | 冷量：4.0KW；热量：4.5KW；风量：500m³/h；机外静压：50Pa；电压：220V；功率：40W | 台 | 7
5 | 多联式空调系统室内机 N-45 | 4.5KW；热量：5.0KW；风量：650m³/h；机外静压：50Pa；电压：220V；功率：45W | 台 | 117
6 | 多联式空调系统室内机 N-50 | 冷量：5.0KW；热量：5.6KW；风量：650m³/h；机外静压：50Pa；电压：220V；功率：45W | 台 | 5
7 | 多联式空调系统室内机 N-56 | 冷量：5.6KW；热量：6.3KW；风量：650m³/h；机外静压：50Pa；电压：220V；功率：45W | 台 | 5
8 | 多联式空调系统室内机 N-63 | 冷量：6.3KW；热量：7.1KW；风量：920m³/h；机外静压：50Pa；电压：220V；功率：60W | 台 | 9
9 | 多联式空调系统室内机 N-71 | 冷量：7.1KW；热量：8.0KW；风量：1000m³/h；机外静压：100Pa；电压：220V；功率：110W | 台 | 6
10 | 多联式空调系统室内机 N-100 | 冷量：10.0KW；热量：11.2KW；风量：1600m³/h；机外静压：100Pa；电压：220V；功率：160W | 台 | 5
11 | 多联式空调系统室内机 N-112 | 冷量：11.2KW；热量：12.5KW；风量：1600m³/h；机外静压：100Pa；电压：220V；功率：160W | 台 | 11
12 | 多联新风室内机 X3000 | 冷量：28KW；热量：25KW；风量：3000m³/h；机外静压：200Pa；电压：380V；功率：750W | 台 | 12
13 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM1-11 | APF≥4.5；额定制冷量：96.0KW；额定制热量：108.0KW；制冷额定功率：28.65KW；制热额定功率：27.97KW；最大功率：40.4KW；风量：26900m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：465kg。 | 套 | 1
14 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM1-12 | APF≥4.7；额定制冷量：56.0KW；额定制热量：63.0KW；制冷额定功率：17.23KW；制热额定功率：16.66KW；最大功率：27.3KW；风量：25800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：345kg。 | 套 | 1
15 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM1-21 | APF≥4.6；额定制冷量：80.0KW；额定制热量：87.5KW；制冷额定功率：25.16KW；制热额定功率：23.97KW；最大功率：28.92KW；风量：26900m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：460kg。 | 套 | 1
16 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM1-22 | APF≥4.7；额定制冷量：56.0KW；额定制热量：63.0KW；制冷额定功率：17.23KW；制热额定功率：16.66KW；最大功率：27.3KW；风量：25800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：345kg。 | 套 | 1
17 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM2-11 | APF≥4.5；额定制冷量：96.0KW；额定制热量：108.0KW；制冷额定功率：28.65KW；制热额定功率：27.97KW；最大功率：40.4KW；风量：26900m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：465kg。 | 套 | 1
18 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM2-21 | APF≥4.6；额定制冷量：80.0KW；额定制热量：87.5KW；制冷额定功率：25.16KW；制热额定功率：23.97KW；最大功率：28.92KW；风量：26900m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：460kg。 | 套 | 1
19 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM3-11 | APF≥4.5；额定制冷量：90.0KW；额定制热量：100.0KW；制冷额定功率：26.4KW；制热额定功率：26.18KW；最大功率：33.6KW；风量：26900m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：460kg。 | 套 | 1
20 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM3-12 | APF≥4.7；额定制冷量：56.0KW；额定制热量：63.0KW；制冷额定功率：17.23KW；制热额定功率：16.66KW；最大功率：27.3KW；风量：25800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：345kg。 | 套 | 1
21 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM3-13 | APF≥4.94；额定制冷量：33.5KW；额定制热量：37.5KW；制冷额定功率：9.3KW；制热额定功率：9.32KW；最大功率：16.8KW；风量：16800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：345kg。 | 套 | 1
22 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM3-21 | APF≥4.5；额定制冷量：96.0KW；额定制热量：108.0KW；制冷额定功率：28.65KW；制热额定功率：27.97KW；最大功率：40.4KW；风量：26900m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：465kg。 | 套 | 1
23 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM3-22 | APF≥4.7；额定制冷量：56.0KW；额定制热量：63.0KW；制冷额定功率：17.23KW；制热额定功率：16.66KW；最大功率：27.3KW；风量：25800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：345kg。 | 套 | 1
24 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM4-11 | APF≥4.5；额定制冷量：68.0KW；额定制热量：75.0KW；制冷额定功率：21.15KW；制热额定功率：20.09KW；最大功率：30.5KW；风量：25800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：375kg。 | 套 | 1
25 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM4-21 | APF≥4.6；额定制冷量：80.0KW；额定制热量：87.5.0KW；制冷额定功率：25.16KW；制热额定功率：23.97KW；最大功率：28.92KW；风量：26900m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：460kg。 | 套 | 1
26 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM5-11 | APF≥4.5；额定制冷量：68.0KW；额定制热量：75.0KW；制冷额定功率：21.15KW；制热额定功率：20.09KW；最大功率：30.5KW；风量：25800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：375kg。 | 套 | 1
27 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM5-12 | APF≥4.7；额定制冷量：56.0KW；额定制热量：63.0KW；制冷额定功率：17.23KW；制热额定功率：16.66KW；最大功率：27.3KW；风量：25800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：345kg。 | 套 | 1
28 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM5-21 | APF≥4.6；额定制冷量：80.0KW；额定制热量：87.5.0KW；制冷额定功率：25.16KW；制热额定功率：23.97KW；最大功率：28.92KW；风量：26900m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：460kg。 | 套 | 1
29 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM5-22 | APF≥4.7；额定制冷量：56.0KW；额定制热量：63.0KW；制冷额定功率：17.23KW；制热额定功率：16.66KW；最大功率：27.3KW；风量：25800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：345kg。 | 套 | 1
30 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM6-11 | APF≥4.5；额定制冷量：68.0KW；额定制热量：75.0KW；制冷额定功率：21.15KW；制热额定功率：20.09KW；最大功率：30.5KW；风量：25800m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：375kg。 | 套 | 1
31 | 多联式空调系统室外机(全直流变频喷气增焓机组) LM6-21 | APF≥4.5；额定制冷量：96.0KW；额定制热量：108.0KW；制冷额定功率：28.65KW；制热额定功率：27.97KW；最大功率：40.4KW；风量：26900m³/h；电压：380V；冷媒：R410A；重量：465kg。 | 套 | 1
32 | UPS精密空调 RAU-01 | 1、冷量：5.0KW；热量：6.5KW； 2、风量：1500m³/h； 3、控制精度：温度±1℃、湿度±5%； 4、控制范围：温度15~30℃、湿度30%~80%。 | 套 | 1
二、医用家具采购
33 | 防火板造型饰面矮柜 | 1.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层； 2.面层种类规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板； 3.台面种类规格：12mm厚人造石造型台面、12mm厚人造石挡板； 4.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件； 5.规格尺寸：600mm宽*800mm高。 | m | 59.65
34 | 防火板饰面造型资料柜 | 1.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层； 2.面层种类规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板； 3.材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门； 4.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件； 5.规格尺寸：400mm宽,高2600mm。 | m | 9.95
35 | 防火板造型饰面衣柜 | 1.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层； 2.面层种类规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板； 3.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件； 4.规格尺寸：550mm宽*2200/2800mm高。 | m | 68.16
36 | 防火板造型饰面储物柜 | 1.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层； 2.面层种类规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板； 3.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件； 4.规格尺寸：500mm宽*2800mm高。 | m | 17.11
37 | 防火板造型饰面鞋柜 | 1.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层； 2.面层种类规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板； 3.规格尺寸：240mm宽*1000mm高。 | m | 2
38 | 防火板造型饰面装饰吊柜 | 1.基层品种：9mm阻燃夹板、18mm阻燃夹板基层； 2.面层种类规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板； 3.其他材料种类：含门铰、夹板条等五金配件； 4.规格尺寸：400mm宽*1300mm高。 | ㎡ | 12.904