## Sheet1
田东县中医医院特装区域及全院区氟系统空调、新风系统维保服务采购需求表
一、维修区域及设备明细
序号 | 区域位置 | 设备系统名称 | 数量 | 维保内容 | 周期 | 标准/要求 | 备注
1 | 手术部区域 | Ⅰ级手术室 | 2间 | 检查送风天花密封性，更换高效过滤器（H13） | 月/年 | 压差梯度≥5Pa | 含高效过滤器购买更换及平常维护
| 手术部区域 | Ⅲ级手术室（含正负压手术室） | 8间 | 清洁回风口初效过滤网，检查气密电动门开关灵敏度 | 月/季度 | 正压手术室压差≥10Pa，负压手术室压差≥-5Pa | 含初过滤网购买更换、电动门200元内配件购买更换及平常维护
| 手术部区域 | 强电系统 | 手术区域 | 开关插座、灯具及配电箱线路平时检查维护 | 月 | 正常使用 | 维护更换
| 手术部区域 | 给排水 | 手术区域 | 管道漏水、平时检查维护 | 月 | 正常使用
| 手术部区域 | 医用洗手池 | 手术区域 | 管道漏水、加热情况及平时检查维护 | 月 | 正常使用
| 手术部区域 | 无影灯、吊塔、手术床 | 手术区域 | 无影灯线路、吊塔气体管道及复苏室设备带检查维护 | 月 | 正常使用
| 手术部区域 | 空调外机、管道 | 手术区域 | 外机过滤器清洗及管道清洗 | 6个月 | 正常使用制冷、制热
| 手术部区域 | 空调控制系统 | 手术区域 | 日常检查及维护 | 天 | 温度22-25℃，湿度40-60%
| 手术部区域 | 加湿器及加湿桶 | 手术区域 | 日常检查及维护、及加湿桶清洗 | 6个月 | 湿度40-60% | 加湿桶6个月清洗一次
| 手术部区域 | 门禁系统 | 手术区域 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 手术部区域 | 弱电系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
2 | DSA区域 | 手术室 | 1间 | 检查排风系统防火阀动作，测试医用气体终端密封性 | 季度 | 排风量≥300m³/h，气体终端无泄漏
| DSA区域 | 电动门及手动门 | DSA区域 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| DSA区域 | 空调系统及风机盘管 | DSA区域 | 风机盘管过滤器清、风柜过滤器及管道清洗 | 6个月 | 正常使用
| DSA区域 | 新风柜 | DSA区域 | 初效清洗及更换 | 月 | 正常使用 | 含初效过滤器购买更换
3 | 病理科区域 | 通风柜+活性炭装置 | 3台+1套 | 更换活性炭滤芯，检测排风风速，清洁柜体内表面 | 半年 | 正常使用
| 病理科区域 | 新风柜及排风机柜 | 4台 | 清洁风柜及过滤网清洗 | 月 | 正常使用 | 含初效过滤器购买更换
| 病理科区域 | 门禁系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 病理科区域 | 强电系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 病理科区域 | 弱电系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
4 | 检验科区域 | 排风柜及新风柜、风机盘管 | 4台 | 清洗排风柜过滤器，检查风机轴承润滑 | 月 | 正常使用 | 含初效过滤器购买更换
| 检验科区域 | 门禁系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 检验科区域 | 强电系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 检验科区域 | 弱电系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
5 | B超区域 | 多联机空调（内机/外机） | 53台/4台 | 检查制冷剂压力，清洁散热翅片，检测控制面板功能及内机清洗 | 月 | 制冷量≥额定值85%，运行电流≤铭牌标称
| B超区域 | 门禁系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| B超区域 | 强电系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| B超区域 | 弱电系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| B超区域 | 叫号系统 | 26台 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
6 | 放射科区域 | 电动门 | 13台 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 放射科区域 | 监控系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 放射科区域 | 强电配电箱 | 12个 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 放射科区域 | 多联外机 | 4台 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 放射科区域 | 空调内机 | 45台 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 放射科区域 | 新风机 | 1台 | 过滤网清洗及更换 | 月 | 正常使用 | 含过滤网购买及更换
| 放射科区域 | 医用气体系统 | 一套 | 检测氧气/负压管道密封性，校准报警压力阈值 | 季度 | 氧气压力0.4-0.5MPa，负压≥-0.02MPa
7 | 供应室区域 | 新风系统、排风系统 | 9台 | 过滤网清洗及更换 | 月 | 正常使用 | 含过滤网购买及更换
| 供应室区域 | 强电配电箱 | 18台 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 供应室区域 | 风机盘管 | 33台 | 过滤器清洗 | 6个月 | 正常使用
| 供应室区域 | 灭菌设备配套排风系统 | 2台 | 清洁排风管道，检测高效过滤器阻力，更换破损件 | 年度 | 排风阻力≤300pa，无菌区压差≥5pa
8 | 血透室区域 | 新风、排风系统 | 11台 | 过滤网清洗及更换 | 月 | 正常使用 | 含过滤网购买及更换
| 血透室区域 | 电动门 | 3趟 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 血透室区域 | 医用气体系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 血透室区域 | 监控系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| 血透室区域 | 风机盘管 | 33台 | 过滤器清洗 | 6个月 | 正常使用
| 血透室区域 | 风机盘管 | 33台 | 清洗过滤网，检查冷凝水排水，检测电机绝缘电阻 | 季度 | 风量≥额定值80%，绝缘电阻≥0.5MΩ
9 | ICU区域 | 新风、排风系统 | 11台 | 过滤网清洗及更换 | 月 | 正常使用 | 含过滤网购买及更换
| ICU区域 | 家属探索系统 | 1套 | 日常检查维护 | 月 | 正常使用
| ICU区域 | 风机盘管 | 49台 | 过滤器清洗 | 6个月 | 正常使用
| ICU区域 | 医用护理桥架及呼叫系统 | 19台+1套 | 检查桥架稳固性，测试呼叫系统响应速度，清洁消毒面板 | 月度 | 呼叫响应时间≤3秒，桥架承重≥50kg
10 | 特装9个区域 | 净化空调机组（含新风处理机+排风机） | 8台+26台 | 清洗初效过滤器（G4），检查皮带松紧度，清洁冷凝水盘 | 月/季度 | 风量≥设计值90%，噪音≤65dB(A) | 含初中效购买更换及平常维护
11 | 以上9个区域内空调过滤网由乙方负责采购更换
12 | 排烟系统 |  | 全院 | 中医治疗排烟系统管道清洗及维护
13 | 病房及科室新风系统 |  | 全院 | 含住院楼新风系统的清洗及维护维修，配件及耗材≤200元由乙方购买更换
14 | 氟系统空调 |  | 全院 | 含全医院氟系统空调清洗和日常维护维修，配件及耗材≤200元由乙方购买更换
二、关键易耗品更换清单
序号 | 区域 | 易耗品名称 | 规格型号 | 更换周期 | 更换标准
1 | 手术部区域 | 高效过滤器（H13） | 484×484×220mm（有隔板双密封） | 1-2年 | 终阻力≥400Pa或风量≤70%设计值
2 | 病理科区域 | 活性炭滤芯 | 定制适配通风柜 | 1年 | 化学吸附效率≤60%时更换
3 | 特装9个区域 | 初效过滤器（G4） | 505×205×10mm（板式） | 3个月 | 压差≥100Pa或清洗2次后更换
4 | 检验科区域 | 中效过滤器（F8） | 592×592×381mm（袋式） | 6个月 | 压差≥250Pa或破损时更换
三、维保服务标准与响应
序号 | 项目 | 要求
1 | 洁净指标检测 | 每年一次第三方检测，提供尘埃粒子、温湿度、压差等七大指标报告，符合GB50333-2013
2 | 故障响应时间 | 一般故障4小时内到场，严重故障（停机、漏水等）2小时内到场，24小时内修复
3 | 高效过滤器 | 采购高效过滤器，需提供检测合格证明
4 | 配件更换 | 单价≤200元材料配件由乙方提供