## 0
田东县中医医院界限墙体采购安装项目需求表
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量
|  |  |  | 功能科 | 放射科 | 检验科 | 血透区域及机房 | ICU区域及机房 | 合计
1 | 轻钢龙骨隔墙（2小时耐火隔墙） | 1.墙体类型：室内隔墙； 2.双面双层10mm硅酸钙板衬底，高度顶； 3.75型轻钢龙骨，竖向@400，内满填岩棉（容重100KG/m3），高度到顶； 4.其他：满足设计及相关施工规范要求。 | ㎡ | 63.96 | 79.54 | 164.82 | 104.96 | 132.43 | 545.71
2 | 无机涂料墙面 | 1.部位：洁净室、办公区域、污物走等； 3.腻子种类：满刮成品柔性耐水腻子两遍，磨平； 3.面层材料品种、规格、颜色：刷抗菌涂料基底漆（1遍）面漆（2遍），抗颜色综合，燃烧性能等级A级 4.其他：满足设计及相关施工规范要求 | ㎡ | 40.56 | 50.44 | 104.52 | 66.56 | 83.98 | 346.06
3 | 手动气密封单开扇开门 | 1.门类型：手动气密封单开门（含门套、 门楣）； 2.规格、型号：1000x2100mm； 3.门材质：门身采用铝板，带8mm钢化玻 璃观察窗，带1mm厚不锈钢防撞带，四周 采用铝合金包边，铝合金封边，铝板静电 喷涂； 4.优质五金配件齐全，门体颜色综合考虑 选定; 5.抗菌要求及其它：满足设计、现行施工 验收规范及技术要求。 | 樘 |  | 1 |  |  |  | 1